## Лист1
Образец № 13
Приложение към ценовата оферта
Количествено-стойностна сметка
Извършване на СМР по изграждане и ремонт на съоражения и елементи от електропреносната мрежа Срн и НН на територията на област Шумен
Nr. | САП номер на позицията | Наименование | Позицията включва | доставка материали | м.е. | количество | ед. цена в лв. без ДДС | обща цена в лв. без ДДС
1 | 1000000 | Направа на шурфове 1/0.8/0.6 | изкопаване, зариване, трамбоване. Доказване на същите. |  | бр. | 15 |  | 0
2 | 1000001 | Направа на шурфове 1.1/1/0.6 | изкопаване, зариване, трамбоване. Доказване на същите. |  | бр. | 1 |  | 0
3 | 1000002 | Разкъртване на тротоар -бетонен | труд, инструменти, механизация (до 10 см) |  | м2 | 18 |  | 0
4 | 1000003 | Разкъртване на тротоар - с тротоарни плочки, върху пясъчна основа | труд, инструменти, механизация |  | м2 | 38 |  | 0
5 | 1000362 | Разкъртване на тротоар - с тротоарни плочки, върху бетонова основа заедно с бетона под плочките | труд, инструменти, механизация |  | м3 | 1 |  | 0
6 | 1000004 | Разкъртване на паважна настилка, включва разкъртване само на паваж | труд, инструменти, механизация |  | м2 | 1 |  | 0
7 | 1000005 | Разкъртване на асфалтова настилка | труд, инструменти, механизация |  | м2 | 1 |  | 0
8 | 1000352 | Разкъртване на път бетонен до 20 см, с армировка | труд, инструменти, механизация |  | м2 | 1 |  | 0
9 | 1000006 | Рязане на асфалтова или бетонова настилка, с включен напречен срез през 1 м | едностранно, включително консумативи |  | м | 1 |  | 0
10 | 1000007 | Възстановяване на тротоар -бетонен | бетон до 10 см, включително материали и консумативи |  | м2 | 18 |  | 0
11 | 1000353 | Възстановяване на тротоар-бетонен с армировка | бетон до 10 см, арматура ∅ 6 мм включително материали и консумативи |  | м2 | 1 |  | 0
12 | 1000008 | Възстановяване на тротоар с плочки - нови | включително материали и консумативи по възстановяването им | доставка на изпълнителя | м2 | 38 |  | 0
13 | 1000009 | Възстановяване на тротоар с плочки - стари | включително материали и консумативи по възстановяването им |  | м2 | 1 |  | 0
14 | 1000011 | Възстановяване на асфалтова настилка - път | труд, инертни материали - чакъл пясък, асфалтобетонова смес включително фугиране с битум на контактната зона между стар и нов асфалт |  | м2 | 1 |  | 0
15 | 1000012 | Възстановяване на асфалтова настилка - тротоар | труд, инертни материали чакъл пясък, асфалтобетонова смес включително фугиране с битум на контактната зона между стар и нов асфалт |  | м2 | 1 |  | 0
16 | 1000013 | Възстановяване на паважна настилка | включително материали и консумативи | доставка на изпълнителя | м2 | 1 |  | 0
17 | 1000354 | Възстановяване на път бетонен до 20 см с армировка | бетон до 20 см, арматура ∅ 6-10 мм включително материали и консумативи | доставка на изпълнителя | м2 | 1 |  | 0
18 | 1000363 | Демонтаж бетонни бордюри | труд, инструменти, механизация - за всички размери |  | бр. | 33 |  | 0
19 | 1000364 | Монтаж бетонни бордюри -нови | включително бордюри и материали за монтаж - за всички размери |  | бр. | 7 |  | 0
20 | 1000016 | Монтаж бетонни бордюри -стари | включително материали за монтаж - за всички размери |  | бр. | 25 |  | 0
21 | 1000017 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.4 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 200 |  | 0
22 | 1000018 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.4 в/у кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 200 |  | 0
23 | 1000019 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.6 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 500 |  | 0
24 | 1000020 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.6 върху кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 300 |  | 0
25 | 1000021 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.8 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
26 | 1000022 | Направа изкоп ІІІ категория 0.8/0.8 върху кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
27 | 1000023 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.4 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
28 | 1000024 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.4 върху кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
29 | 1000025 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.6 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
30 | 1000026 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.6 върху кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
31 | 1000027 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.8 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
32 | 1000028 | Направа изкоп ІІІ категория 1.1/0.8 върху кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
33 | 1000029 | Направа изкоп ІІІ категория 1.3/0.8 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
34 | 1000031 | Направа изкоп ІV категория 0.8/0.4 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
35 | 1000032 | Направа изкоп ІV категория 0.8/0.4 върху кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 30 |  | 0
36 | 1000033 | Направа изкоп ІV категория 0.8/0.6 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
37 | 1000034 | Направа изкоп ІV категория 0.8/0.6 върху кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
38 | 1000035 | Направа изкоп ІV категория 0.8/0.8 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
39 | 1000036 | Направа изкоп ІV категория 0.8/0.8 в/у кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 90 |  | 0
40 | 1000037 | Направа изкоп ІV категория 1.1/0.4 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
41 | 1000038 | Направа изкоп ІV категория 1.1/0.4 в/у кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
42 | 1000039 | Направа изкоп ІV категория 1.1/0.6 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
43 | 1000040 | Направа изкоп ІV категория 1.1/0.6 в/у кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
44 | 1000041 | Направа изкоп ІV категория 1.1/0.8 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
45 | 1000042 | Направа изкоп ІV категория 1.1/0.8 в/у кабел | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
46 | 1000043 | Направа изкоп ІV категория 1.3/0.8 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м | 1 |  | 0
47 | 1000365 | Направа изкоп в скален терен - машинен | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м3 | 1 |  | 0
48 | 1000355 | Направа изкоп в скален терен - ръчен | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м3 | 1 |  | 0
49 | 1000366 | Направа изкоп машинен | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване |  | м3 | 1 |  | 0
50 | 1000046 | Направа на сондаж под път с къртица ∅ 110 | направа на шахти, пробиване, доставка и полагане на тръба, заравяне на изкопа с трамбоване след полагане на кабела |  | м | 1 |  | 0
51 | 1000047 | Направа на сондаж под път с къртица ∅ 130 | направа на шахти, пробиване, доставка и полагане на тръба, заравяне на изкопа с трамбоване след полагане на кабела |  | м | 1 |  | 0
52 | 1000048 | Направа на сондаж под път с къртица ∅ 140 | направа на шахти, пробиване, доставка и полагане на тръба, заравяне на изкопа с трамбоване след полагане на кабела |  | м | 1 |  | 0
53 | 1000049 | Направа на сондаж под път с къртица ∅ 160 | направа на шахти, пробиване, доставка и полагане на тръба, заравяне на изкопа с трамбоване след полагане на кабела |  | м | 1 |  | 0
54 | 1000057 | Монтаж метална тръба до ∅ 160 при пресичане на канали, дерета мостове и др. | труд/доставката на тръбата е срещу фактура | тръби доставка на изпълнителя | м | 1 |  | 0
55 | 1000058 | Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента - за един кабел | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента с доставка на материали |  | м | 300 |  | 0
56 | 1000059 | Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента - за повече от един кабел | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента с доставка на материали |  | м | 400 |  | 0
57 | 1000060 | Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли - за един кабел | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, нареждане на тухли плътно една след друга с доставка на материали |  | м | 1 |  | 0
58 | 1000061 | Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли за повече от един кабел | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, нареждане на тухли плътно една до друга с доставка на материали |  | м | 1 |  | 0
59 | 1000066 | Направа и монтаж репери за кабелни линии | направа на стомано-бетонно реперно стълбче, поставяне и надписване на репера, и зариване и трамбоване на дупката |  | бр. | 1 |  | 0
60 | 1000067 | Направа шахта за каб. колектор 0.6 м/0.9 м | изкоп, кофраж, армировка, бетон, бетонов капак, зариване |  | бр. | 1 |  | 0
61 | 1000068 | Направа шахта за каб. колектор 1 м/1м | изкоп, кофраж, армировка, бетон, бетонов капак, зариване |  | бр. | 1 |  | 0
62 | 1000069 | Направа шахта за каб. колектор 1.7 м/1.2 м | изкоп, кофраж, армировка, бетон, бетонов капак, зариване |  | бр. | 1 |  | 0
63 | 1000070 | Изкопаване на шахти за муфи | изкопаване, зариване, трамбоване, поставяне и надписване на репер |  | бр | 1 |  | 0
64 | 1000071 | Засипване на колектор с пясък | Доставка и разхвърляне на пясък |  | м3 | 1 |  | 0
65 | 1000050 | Монтаж РVС тръби ∅ 110 в бет.кожух | тръби, положени във бетонен кожух между тях с вертикална армировка през 0.5 м ∅ 8 мм; бетон (10 см) над последния ред тръби с хоризонтална армировката с ∅ 8 мм във вид на мрежа по цялата дължина | тръби доставка на ЕПР Север | м | 20 |  | 0
66 | 1000051 | Монтаж РVС тръби ∅ 140 в бет.кожух | тръби, положени във бетонен кожух между тях с вертикална армировка през 0.5 м ∅ 8 мм; бетон (10 см) над последния ред тръби с хоризонтална армировката с ∅ 8 мм във вид на мрежа по цялата дължина | PVC тръби доставка на ЕПР Север | м | 1 |  | 0
67 | 1000052 | Доставка и монтаж РVС тръби ∅ 160 в бет.кожух | тръби с дебелина на тръбата минимум 4.1мм, положени във бетонен кожух между тях с вертикална армировка през 0.5 м ∅ 8 мм; бетон (10 см) над последния ред тръби с хоризонтална армировката с ∅ 8 мм във вид на мрежа по цялата дължина | тръби доставка на изпълнителя | м | 1 |  | 0
68 | 1000053 | Полагане PVC тръби ∅ 110 в изкоп | труд, включително пясъчна подложка | тръби доставка на ЕПР Север | м | 1 |  | 0
69 | 1000054 | Доставка и полагане метална тръба до ∅ 160 в изкоп | тръби с дебелина минимум 4.1мм, труд, включително пясъчна подложка | тръби доставка на изпълнителя | м | 1 |  | 0
70 | 1000055 | Полагане PVC тръби ∅ 140 в изкоп | труд, включително пясъчна подложка | тръби доставка на ЕПР Север | м | 1 |  | 0
71 | 1000056 | Полагане PVC тръби ∅ 160 в изкоп | тръби с дебелина минимум 4.1мм, труд, включително пясъчна подложка | тръби доставка на изпълнителя | м | 1 |  | 0
72 | 1000062 | Монтаж на излазна тръба | тръба до 3 м, 2.5"; отрязване, пасване, и прекрепване, вкарване на кабела в тръбата и уплътняване горния край на тръбата с термошлаух ( PVC) | доставка на изпълнителя | бр. | 1 |  | 0
73 | 1000063 | Монтаж метална тръба по стълб/стена | тръба до 3 м, до ∅ 160 мм; отрязване, пасване, и прекрепване, вкарване на кабела в тръбата, двукратно боядисване и уплътняване горния край на тръбата с термошлаух | доставка на изпълнителя | бр. | 1 |  | 0
74 | 1000356 | Монтаж PVC тръба по стълб/стена | тръба до 3 м, до ∅ 160мм; отрязване, пасване, и прекрепване, вкарване на кабела в тръбата, уплътняване горния край на тръбата. | доставка на изпълнителя | бр. | 1 |  | 0
75 | 1000065 | Монтаж на гофрирана тръба | Закрепване на Гофрирана тръба | тръби доставка на ЕПР Север | м | 1 |  | 0
76 | 1000072 | Направа на превръзки на кабели | доставка и монтаж на превръзка |  | бр. | 1 |  | 0
77 | 1000367 | Направа на желязна конструкция / скари, лавици/ за кабел Ср.Н и НН | Доставка направа и монтаж, /включително крепежни елементи/ | доставка на изпълнителя | м | 1 |  | 0
78 | 1000073 | Полагане на кабел НН по желязна конструкция / скари, лавици/ | Прикрепване на кабела, /включително крепежни елементи/ | Кабел доставка на ЕПР Север | м | 1 |  | 0
79 | 1000074 | Изтегляне на кабел Ср.Н и НН в тръба по конструкция при пресичане на канали, дерета мостове и др. | Изтегляне на кабела НН или Ср.Н за едно жило | Кабел доставка на ЕПР Север | м | 50 |  | 0
80 | 1000075 | Полагане на кабел СрН по желязна конструкция / скари, лавици/ | Прикрепване на кабела, /включително крепежни елементи/ | Кабел доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
81 | 1000076 | Полагане на кабел в изкоп до 4х50 мм2 включително | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване | Кабел доставка на ЕПР Север; | м | 50 |  | 0
82 | 1000077 | Полагане на кабел в изкоп до 4х95 мм2 включително | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване | Кабел доставка на ЕПР Север; | м | 50 |  | 0
83 | 1000078 | Полагане на кабел в изкоп над 4х120 мм2 включително | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване | Кабел доставка на ЕПР Север; | м | 500 |  | 0
84 | 1000079 | Полагане на кабел СрН в изкоп до 95 мм2 включително-едно жило | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване, превръзки на 3-тефази с лента РVС през 3м. | Кабел доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
85 | 1000080 | Полагане на кабел СрН в изкоп над 120 мм2 включително-едно жило | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване, превръзки на 3-тефази с лента РVС през 3м. | Кабел доставка на ЕПР Север; | м | 800 |  | 0
86 | 1000081 | Изтегляне кабел в тръба до 4х50 мм2 включително | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се заплаща разликата до муфа) | Кабел доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
87 | 1000082 | Изтегляне кабел в тръба до 4х95 мм2 включително | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се заплаща разликата до муфа) | Кабел доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
88 | 1000083 | Изтегляне кабел в тръби над 4х120 мм2 ключително | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се заплаща разликата до муфа) | Кабел доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
89 | 1000084 | Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 мм2 включително-едно жило | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се заплаща разликата до муфа) | Кабел доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
90 | 1000085 | Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 мм2 включително-едно жило | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се заплаща разликата до муфа) | Кабел доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
91 | 1000086 | Изваждане на кабел от изкоп над 3х95+50/4х95/ мм2 включително | изваждане от предварително изкопан изкоп |  | м | 1 |  | 0
92 | 1000087 | Изваждане на кабел СрН от изкоп до 95 мм2 включително-за едно жило | изваждане от предварително изкопан изкоп |  | м | 1 |  | 0
93 | 1000088 | Изваждане на кабел СрН от изкоп над 120 мм2 включително-за едно жило | изваждане от предварително изкопан изкоп |  | м | 1 |  | 0
94 | 1000089 | Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC) | В двата края на кабела, с направа надпис и монтаж на същата | доставка на изпълнителя | к-т | 1 |  | 0
95 | 1000090 | Направа на кабелна глава НН до 3х70+35 мм2 (4х70 мм2) включително (за 4-те жила) | направа на разделка, кербоване на обувки, бандажиране, закрепване към съоръжението и присъединяване към тоководещи части | термосвиваема ръкавица и кабелни обувки доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
96 | 1000091 | Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) | направа на разделка, кербоване на обувки, бандажиране, закрепване към съоръжението и присъединяване към тоководещи части | термосвиваема ръкавица и кабелни обувки доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
97 | 1000092 | Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила | направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на кабелна глава, бандажиране, заземяване, ел. подвързване и закрепване към съоръжението | Кабелна глава и кабелни обувки доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
98 | 1000093 | Направа на кабелна глава СрН за едно жило-ремонт | направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на кабелна глава, бандажиране, заземяване, ел. подвързване и закрепване към съоръжението | доставка на ЕПР Север | бр. | 1 |  | 0
99 | 1000094 | Направа на кабелни муфи до 3х70+35 мм2 (4х70 мм2) включително (за 4-те жила) | направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа | Кабелна муфа и втулки доставка на ЕПР Север; | бр. | 20 |  | 0
100 | 1000095 | Направа на кабелни муфи над 3х95+50 мм2 (4х95 мм2) включително (за 4-те жила) | направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа | Кабелна муфа и втулки доставка на ЕПР Север; | бр. | 20 |  | 0
101 | 1000096 | Направа на муфа СрН- за едно жило | направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа | Кабелна муфадоставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
102 | 1000097 | Направа на преходна муфа СрН (за три жила) | направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа | Кабелна муфадоставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
103 | 1000098 | Направа на преходна муфа СрН (за едно жило-ремонт) | направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа | доставка на ЕПР Север | бр. | 1 |  | 0
104 | 1000099 | Възстановяване на външна изолация на кабел | навиване на херметизираща лента | доставка на изпълнителя | бр. | 1 |  | 0
105 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение | направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав) |  | бр. | 1 |  | 0
106 | 1000101 | Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила) | Определяне реда на фазите и ел. подвързване към съоръжението от двата края |  | бр. | 95 |  | 0
107 | 1000102 | Сфазировка на кабелна линия СрН (за 3-те жила) | Определяне реда на фазите и ел. подвързване към съоръжението от двата края |  | бр. | 1 |  | 0
108 | 1000103 | Направа на фундамент (от инертни материали) | направа на изкоп, полагане на бетона, зидане с тухли или бетон блокчета+ арматура (измерва се целият фундамент) |  | м3 | 2.5 |  | 0
109 | 1000104 | Монтаж ШК | Изкоп и механичен монтаж на касета, засипване с пясък в касетата до нивото на терена | Шкаф с основа доставка на ЕПР Север; | бр. | 20 |  | 0
110 | 1000105 | Демонтаж на ШК | Разкачане на кабели и механичен демонтаж на касета |  | бр. | 20 |  | 0
111 | 1000106 | Монтаж РК | Механичен монтаж на кутия на стена или метална стойка | РК доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
112 | 1000107 | Демонтаж на РК | разкачане на кабели и механичен демонтаж на кутия |  | бр. | 1 |  | 0
113 | 1000109 | Монтаж на табло в/у фундамент | монтаж на таблото (вкл. крепежните елементи) |  | бр. | 1 |  | 0
114 | 1000110 | Монтаж табло до 5 електромера включително-на стена | прикрепване на таблото, включително крепежните елементи при геометричен център на таблото 1.7 м. | Табло доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
115 | 1000111 | Монтаж табло до 5 електромера включително-на стълб/пилон | прикрепване на таблото, при геометричния му център на височина 1.7 м. | Табло и крепежи доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
116 | 1000368 | Монтаж табло до 5 електромера включително-на стълб/пилон на височина в непосредствена близост до гръбнака | прикрепване на таблото, включително крепежните елементи или конструкция с изполване на повдигателна техника | Табло и крепежи доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
117 | 1000112 | Монтаж табло до 15 електромера включително | прикрепване на таблото, включително крепежните елементи | Табло доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
118 | 1000113 | Монтаж табло над 15 електромера | прикрепване на таблото, включително крепежните елементи | Табло доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
119 | 1000369 | Монтаж табло до 15 електромера включително-на стълб/пилон на височина в непосредствена близост до гръбнака | прикрепване на таблото, включително крепежните елементи или конструкция с изполване на повдигателна техника | Табло доставка на ЕПР Север или конструкция доставка на изпълнителя; | бр. | 1 |  | 0
120 | 1000370 | Монтаж табло над 15 електромера включително-на стълб/пилон на височина в непосредствена близост до гръбнака | прикрепване на таблото, включително крепежните елементи или конструкция с изполване на повдигателна техника | Табло доставка на ЕПР Север или конструкция доставка на изпълнителя; | бр. | 1 |  | 0
121 | 1000114 | Демонтаж на табло | откачване на проводници и сваляне на табло |  | бр. | 1 |  | 0
122 | 1000122 | Монтаж на автоматичен предпазител НН | поставяне и подвързване/МАП от двете страни | апарата доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
123 | 1000123 | Монтаж на автоматичен прекъсвач НН | поставяне и подвързване/АП от двете страни | апарата доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
124 | 1000124 | Монтаж на мощностен разединител СрН | Закрепване с болтове, монтаж на тръби към РЛЗ-два броя, центроване на земен и линеен нож и мех.блокировка между тях, заземяване. Боядисване на РЛЗ, ЗНР и тръби. Електрическо подвързване от двете страни | Разединител и РЛЗ /без тръбите/ доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
125 | 1000125 | Демонтаж на автоматичен предпазител НН | разкачане на проводниците и изолиране и демонт. предпазител |  | бр. | 1 |  | 0
126 | 1000126 | Демонтаж на автоматичен прекъсвач НН | разкачане на проводниците и изолиране и демонт. прекъсвач |  | бр. | 1 |  | 0
127 | 1000127 | Демонтаж на мощностен разединител СрН | Развиване на гайки, смъкване на разединителя от килията, демонтаж болтови връзки към съб.шини и кабели СрН, демонтаж тръби към РЛЗ, демонтаж заземление |  | бр. | 1 |  | 0
128 | 1000132 | Монтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП | монтаж на машината, застопоряване, заземяване, подвързване кабели НН и СрН |  | бр. | 1 |  | 0
129 | 1000133 | Демонтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП | разкачане на кабели НН,СрН и заземяване, демонтаж на машината от БКТП/ТП и натоварване |  | бр. | 1 |  | 0
130 | 1000134 | Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ТП | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. товаро-разтоварните работи) |  | бр. | 1 |  | 0
131 | 1000136 | Демонтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП | разкачане на кабели НН,СрН, заземяване и защита, демонтаж на машината от БКТП/ТП и натоварване |  | бр. | 1 |  | 0
132 | 1000138 | Монтаж на трафомашина до 400KVA включително за МТП | монтаж на машината, застопоряване, заземяване, подвързване кабели НН и спусъци вкл. механизация | доставка на ЕПР Север | бр. | 1 |  | 0
133 | 1000139 | Демонтаж на трафомашина до 400KVA включително за МТП | разкачане на кабели НН и спусъци СрН и заземление, демонтаж на машината от МТП, вкл. механизация |  | бр. | 1 |  | 0
134 | 1000140 | Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400KVA включително за МТП | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване вкл. механизация | доставка на ЕПР Север | бр. | 1 |  | 0
135 | 1000141 | Монтаж на табло ГТ | прикрепване на таблото включително крепежните елементи, ошиновка и подвързване на кабелите, шинна с/ма и заз.контур, надписни табели, боядисване на шинна система | Табла доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
136 | 1000142 | Монтаж на табло РТ | прикрепване на таблото включително крепежните елементи, ошиновка и подвързване на кабелите, шинна с/ма и заз.контур, надписни табели, боядисване на шинна система | Табла доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
137 | 1000143 | Демонтаж на табло ГТ | разкачане на кабели и заземяване, изолиране и демонт. на таблото |  | бр. | 1 |  | 0
138 | 1000144 | Демонтаж на табло РТ | разкачане на кабели и заземяване, изолиране и демонт. на таблото |  | бр. | 1 |  | 0
139 | 1000145 | Монтаж на модул от КРУ | Прикрепване, включително материали и консумативи, ошиновка и подвързване на кабелите, подкачване на КРУ към шинна система, надписни табели | КРУ доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
140 | 1000146 | Монтаж на разединител в трафопост | Закрепване на РМЗК с болтове, монтаж на тръби към РЛЗ-два броя, центроване на земен и линеен нож и мех.блокировка между тях, боядисване на ЗНР, РЛЗ, тръби и ел. подвързване от двете страни | Разединител и РЛЗ /без тръбите/ доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
141 | 1000147 | Монтаж на прекъсвач СрН в трафопост | Монтаж на прекъсвача, полагане контролни кабели и подсъединяването им (не се вкл. направата на мет. конструкция) | Прекъсвач доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
142 | 1000148 | Демонтаж на разединител в трафопост | Развиване на гайки, смъкване на разединителя от килията, демонтаж болтови връзки към съб.шини и кабели СрН, демонтаж тръби към РЛЗ, демонтаж заземление |  | бр. | 1 |  | 0
143 | 1000149 | Демонтаж на прекъсвач в трафопост | Демонтаж ошиновка, контролни кабели, заземление и кабели СрН и демонтаж на прекъсвача |  | бр. | 1 |  | 0
144 | 1000150 | Демонтаж на шинна система | Откачане от съоръжение, от клеми и демонтаж на шината |  | м | 1 |  | 0
145 | 1000151 | Монтаж на кабелна връзка от трафомашина до ГРТ | Изтегляне, прикрепване и подвързване към съоръженията, монтаж на каб. обувки |  | м | 1 |  | 0
146 | 1000371 | Демонтаж на кабелна връзка от трафомашина до ГРТ | Разкачане, и демонтиране на кабелите от двете страни |  | м | 1 |  | 0
147 | 1000152 | Монтаж на тоководеща шина до 40/5 | монтаж на шината, оцветяване, вкл. крепежи (шинодържатели доставка от Възложителя) | шина доставка на ЕПР Север; | м | 525 |  | 0
148 | 1000153 | Монтаж на тоководеща шина до 100/10 | монтаж на шината, оцветяване, вкл. крепежи (шинодържатели доставка от Възложителя) | шина доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
149 | 1000155 | Изправяне на дървени стълбове | пикетаж, направа на изкоп, изправяне, зариване, тръмбоване, монтаж куки/конзоли, втулки и изолатори, арматура за УИП, номериране, разпробиване на отвори за монтаж на арматура, направа маркировка по безопасност | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
150 | 1000156 | Изправяне на СБС НН в равнинен терен | пикетаж, направа на изкоп, изправяне, зариване, тръмбоване, номериране, монтаж куки, втулки и изолатори + бетон, арматура за УИП, направа маркировка по безопасност | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 24 |  | 0
151 | 1000157 | Изправяне на СБС НН в планински терен | пикетаж, направа на изкоп, изправяне, зариване, тръмбоване, номериране, монтаж куки, втулки и изолатори + бетон, арматура за УИП, направа маркировка по безопасност | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
152 | 1000158 | Изправяне на СБС НЦГ - 951 в равнинен терен | пикетаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл.материалите + бетон и направа маркировка по безопасност | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 30 |  | 0
153 | 1000159 | Изправяне на СБС НЦГ - 951 в планински терен | пикетаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл. материалите + бетон и направа маркировка по безопасност | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
154 | 1000160 | Изправяне на СБС НЦГ - 952 в равнинен терен | пикетаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл. материалите + бетон и направа маркировка по безопасност | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
155 | 1000161 | Изправяне на СБС НЦГ - 952 в планински терен | пикетаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл. материалите + бетон и направа маркировка по безопасност | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
156 | 1000162 | Изправяне на СРС НМГ - 951 в равнинен терен | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване /вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл. материалите + бетон, Табелки по безопасност от четирите страни | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
157 | 1000163 | Изправяне на СРС НМГ - 951 в планински терен | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл. материалите (касае корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете), Табелки по безопасност от четирите страни | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
158 | 1000164 | Изправяне на СРС ЪМ 200- 951 в равнинен терен | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване /вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл. материалите (касае корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете), Табелки по безопасност от четирите страни | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
159 | 1000165 | Изправяне на СРС ЪМ 200- 951 в планински терен | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване /вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл. материалите (касае корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете), Табелки по безопасност от четирите страни | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
160 | 1000166 | Изправяне на СРС ЪМ 600- 951 в равнинен терен | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите + бетон, Табелки по безопасност от четирите страни | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
161 | 1000167 | Изправяне на СРС ЪМ 600- 951 в планински терен | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табела ОЖ, боядисване двукратно вкл.материалите +бетон, Табелки по безопасност от четирите страни | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
162 | 1000168 | Изправяне на СРС ЪМ 900- 951 в равнинен терен | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите +бетон, Табелки по безопасност от четирите страни | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
163 | 1000169 | Изправяне на СРС ЪМ 900- 951 в планински терен | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите +бетон, Табелки по безопасност от четирите страни | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
164 | 1000178 | Оборудване и изправяне на ЖР за МТП | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване /вкл. конзоли/, монтаж на PVC тръби, изправяне, отвесиране, направа на кофраж, полагане на бетон, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно, вентилни отводи, (касае корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете) + бетон. Табелки по безопасност от четирите страни | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
165 | 1000351 | Монтаж на пилон - 6м | пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, направа и полагане на бетон, боядисване, номериране вкл. материалите + бетон | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
166 | 1000350 | Монтаж на пилон - 9м | пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, направа и полагане на бетон, боядисване, номериране вкл.материалите + бетон | стълб доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
167 | 1000181 | Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН | разкопаване, отвесиране, трамбоване, заливане с бетон, вкл. разкачане и подвързване на съществуващите проводници и бетон |  | бр. | 1 |  | 0
168 | 1000182 | Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове СрН | разкопаване, отвесиране, трамбоване, заливане с бетон, вкл. разкачане и подвързване на съществуващите проводници и бетон |  | бр. | 45 |  | 0
169 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | разкопаване, разбиване на бетон, сваляне с кран, демонтаж превръзки и проводник, натоварване на автомобил |  | бр. | 8 |  | 0
170 | 1000184 | Демонтаж на СБС СрН | Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята демонтаж превръзки и проводник, лодка, конзоли, куки, изолатори, натоварване на автомобил |  | бр. | 12 |  | 0
171 | 1000185 | Демонтаж на СРС НМГ | Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята, демонтаж пистолет, лодка, изолатори, натоварване на автомобил |  | бр. | 1 |  | 0
172 | 1000186 | Демонтаж на СРС ЪМ | Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята, демонтаж пистолет, лодка, изолатори, натоварване на автомобил |  | бр. | 1 |  | 0
173 | 1000187 | Водочерпене на основи на СРС | изчерпване на водата вкл. и необходимото оборудване за дейността |  | м3 | 1 |  | 0
174 | 1000189 | Монтаж на кука с изолатор НН | почистване изолатор, втулка, навиване на изолатора на куката, пробиване на дупка на стълба (или избиване на клина) монтиране на куката с изолатора | изолатор доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
175 | 1000191 | Подмяна на конзоли/куки СрН за една тройка | демонтаж на стара конзоли/куки, монтаж на нови, монтаж на изолатори и направа на превръзка | конзолар доставка на ЕПР Север; | к-кт | 200 |  | 0
176 | 1000192 | Подмяна на конзоли СрН за две тройки | демонтаж на стара конзоли, монтаж на нови монтаж на изолатори и направа на превръзка | конзолар доставка на ЕПР Север; | к-кт | 1 |  | 0
177 | 1000194 | Монтаж на отклонителна конзола за СРС СрН | направа и монтаж на конзола, боядисване двукратно, монтаж на изолатор и направа превръзка | доставка на ЕПР Север | бр | 1 |  | 0
178 | 1000195 | Монтаж на конзола за СрН | монтаж на конзола и изолатор за СБС, направа превръзка | доставка на ЕПР Север | бр | 1 |  | 0
179 | 1000196 | Демонтаж на конзоли/куки СрН | демонтаж на превръзка, проводник, изолатор, конзола/кука |  | бр | 170 |  | 0
180 | 1000197 | Монтаж на изолатор ИНК-20 или полимерен подпорен | монтаж на изолатора към конзолата, укрепване на проводника с превръка към изолатора | изолатор доставка на ЕПР Север; | бр | 720 |  | 0
181 | 1000198 | Монтаж на изолатор полимерен-носещ | монтаж на изолатора, уболт, кратуна, обеца, носеща клема, и направа превръзка | изолатор доставка на ЕПР Север; | бр | 330 |  | 0
182 | 1000199 | Монтаж на изолатор полимерен-опъвателен | монтаж на изолатора уболт, кратуна, обеца, опъвателна клема и направа превръзка | изолатор доставка на ЕПР Север; | бр | 600 |  | 0
183 | 1000200 | Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемнта | почистване на елементите, сглобяване и монтаж на веригата с всички арматурни части, и направа превръзка | доставка на ЕПР Север | бр | 1 |  | 0
184 | 1000201 | Монтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента | почистване на елементите, сглобяване и монтаж на веригата с всички арматурни части, и направа превръзка | доставка на ЕПР Север | бр | 1 |  | 0
185 | 1000202 | Монтаж изолатор ИППО | почистване на изолатора, монтаж на изолатора и подвързване на тоководещи части | изолатор доставка на ЕПР Север; | бр | 1 |  | 0
186 | 1000203 | Демонтаж на изолатор ИНК-20 | демонтаж на превръзка, проводник, развиване гайка /срязване/ и изолатора |  | бр | 1 |  | 0
187 | 1000204 | Демонтаж на изолатор полимерен-носещ | демонтаж от проводника и от конзолата |  | бр | 1 |  | 0
188 | 1000205 | Демонтаж на изолатор полимерен-опъвателен | демонтаж от проводника и от конзолата |  | бр | 1 |  | 0
189 | 1000206 | Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента | демонтаж от проводника и от конзолата |  | бр | 365 |  | 0
190 | 1000207 | Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента | демонтаж от проводника и от конзолата |  | бр | 650 |  | 0
191 | 1000208 | Демонтаж на изолатор ИППО | демонтаж от съоръжение на тоководещи части |  | бр | 1 |  | 0
192 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | Демонтаж на куката с изолатора от стълба |  | бр | 1 |  | 0
193 | 1000210 | Монтаж на кука-тип свинска опашка | монтаж към СБС, навиване гайка и шайба | кука доставка на ЕПР Север; | бр | 250 |  | 0
194 | 1000211 | Направа превръзки с проводник за ВЕЛ | монтаж на превръзка | превръзка доставка на ЕПР Север; | бр | 720 |  | 0
195 | 1000212 | Направа превръзки със спирала за ВЕЛ | монтаж на превръзка | превръзка доставка на ЕПР Север; | бр | 1 |  | 0
196 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | Затапване края на изол.проводник, против влага | тапа доставка на ЕПР Север; | бр | 1 |  | 0
197 | 1000214 | Монтаж клема носеща за СрН | Монтаж на клемата, вкарване на проводник и затягане болтове | клеми доставка на ЕПР Север; | бр | 115 |  | 0
198 | 1000215 | Демонтаж клема носеща за СрН | развиване болтове, изкарване на проводник и демонтаж на клемата |  | бр | 115 |  | 0
199 | 1000216 | Монтаж клема опъвателна за СрН | Монтаж на клемата, монт.болт, монтаж проводник, затягане | клеми доставка на ЕПР Север; | бр | 1 |  | 0
200 | 1000217 | Демонтаж клема опъвателна за СрН | разхлабване, дем.прводник, демонтаж болт и клемата |  | бр | 1 |  | 0
201 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | На СБС монтаж, шпилка, лята голяма конзола, лодка, захваща носещия нулев проводник и пристягане с РVС лента | клеми доставка на ЕПР Север; | бр | 35 |  | 0
202 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП | На СБС се монтира болт с ухо РА-1500, който се монтира в/ху носещия нулев проводник и пристягане с РVС лента | клеми доставка на ЕПР Север; | бр | 325 |  | 0
203 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | Монтаж на клема Т-образна, свързваща основния клон към други отклонения /усукан-усукан, усукан-неизолиран проводник за различни сечения/ и пристягане с РVС лента | клеми доставка на ЕПР Север; | бр | 525 |  | 0
204 | 1000221 | Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб | В/ху болт свинска опашка се монтира клема РА-25, в който се монтират 2х16 или 4х25 усукан проводник, другият край е хванат с анкерен болт с ухо/конзола отвори/клема опъвателна към абоната | клеми доставка на ЕПР Север; | бр | 1 |  | 0
205 | 1000222 | Монтаж на маншон изолиран MJPB | Направа кербова връзка м/у УИП и кабел или проводник | маншон доставка на ЕПР Север; | бр | 250 |  | 0
206 | 1000223 | Монтаж на термосвиваема глава | Направа разделка на кабел НН, поставяне на главата , загряване с горелка до определена температура. | доставка на ЕПР Север | бр | 1 |  | 0
207 | 1000224 | Монтаж на катодни отводители НН | изработка на конзола, подвързване на отводителя, заземяване, и боядисване на конструкциите-двукратно | доставка на ЕПР Север | бр | 1 |  | 0
208 | 1000225 | Монтаж на катодни отводители СрН | изработка и монтаж на конзола, монтаж и подвързване на отводителя, заземяване, и боядисване на конструкциите-двукратно | ВО доставка на ЕПР Север; | бр | 150 |  | 0
209 | 1000226 | Монтаж на кука НН | Прогонване на отвори, монтаж на куката и гайките, монтаж на втулка и изолатор | кука доставка на ЕПР Север; | бр | 1 |  | 0
210 | 1000227 | Демонтаж на кука НН | електродъгово рязане, ъглошлайф, спрей за ръжда, демонтаж на превръзката |  | бр | 430 |  | 0
211 | 1000372 | Демонтаж на кука СрН | електродъгово рязане, ъглошлайф, спрей за ръжда, демонтаж на превръзката |  | бр | 1 |  | 0
212 | 1000228 | Демонтаж на U болт | електродъгово рязане, ъглошлайф, спрей за ръжда |  | бр | 160 |  | 0
213 | 1000229 | Демонтаж на пеперуда НН | електродъгово рязане, ъглошлайф, спрей за ръжда |  | бр | 160 |  | 0
214 | 1000231 | Монтаж на единичен проводник до М-16 мм2 НН | изтегляне на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, превръзки, мостове с кербоване и съединения | доставка на ЕПР Север | м | 1 |  | 0
215 | 1000233 | Монтаж на единичен проводник до АС-35 мм2 НН | изтегляне на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, превръзки, мостове с кербоване, съединения | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
216 | 1000234 | Монтаж на единичен проводник АС-50 мм2 НН | изтегляне на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, превръзки, мостове с кербоване, съединения | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
217 | 1000235 | Монтаж на единичен проводник АС-70 мм2 НН | изтегляне на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, превръзки, мостове с кербоване, съединения | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
218 | 1000236 | Монтаж на единичен проводник АС-95 мм2 НН | изтегляне на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, превръзки, мостове с кербоване, съединения | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
219 | 1000237 | Теглене на усукан проводник 2х16 | прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | м | 2600 |  | 0
220 | 1000238 | Теглене на усукан проводник 4х16 | прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | м | 1425 |  | 0
221 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3х35+54, 6 или 4х35 | прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | м | 2075 |  | 0
222 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3х70+54, 6 | прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
223 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3х150+54, 6 | прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | м | 1 |  | 0
224 | 1000373 | Монтаж единичен проводник до АС 95 СрН | развиване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на бигли и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми | доставка на ЕПР Север | км | 1 |  | 0
225 | 1000242 | Монтаж трипроводна линия с АС 50 в равнинен терен СрН | развиване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бигли и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми | доставка на ЕПР Север | км | 1 |  | 0
226 | 1000243 | Монтаж трипроводна линия с АС 50 в планински терен СрН | развиване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бигли и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | км | 1 |  | 0
227 | 1000244 | Монтаж трипроводна линия с АС 70 в равнинен терен СрН | развиване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бигли и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми | доставка на ЕПР Север | км | 1 |  | 0
228 | 1000245 | Монтаж трипроводна линия с АС 70 в планински терен СрН | развиване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бигли и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | км | 1 |  | 0
229 | 1000246 | Монтаж трипроводна линия с АС 95 в равнинен терен СрН | развиване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бигли и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми | доставка на ЕПР Север | км | 1 |  | 0
230 | 1000247 | Монтаж трипроводна линия с АС 95 в планински терен СрН | развиване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки или спирали, направа на бигли и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | км | 1 |  | 0
231 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване и натоварване |  | м | 9075 |  | 0
232 | 1000249 | Демонтаж трипроводна линия с АС 95 СрН | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване и натоварване |  | км | 1 |  | 0
233 | 1000250 | Демонтаж трипроводна линия с АС 70 СрН | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване и натоварване |  | км | 1 |  | 0
234 | 1000251 | Демонтаж трипроводна линия с АС 50 СрН | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване и натоварване |  | км | 1 |  | 0
235 | 1000252 | Регулиране на трипроводна линия | Регулиране на проводника чрез разкачане и последващо възстановяване на превръзки, опъвателни и носещи клеми (по поръчение на Възложителя)/за едно опъвателно поле |  | км | 1 |  | 0
236 | 1000254 | Направа на бандаж | направа на превръзка, направа на бигли и бандажиране |  | бр | 1 |  | 0
237 | 1000255 | Монтаж на мостове | зачистване на проводника и кербоване на керб или съединител или монтаж на токови клеми |  | бр | 570 |  | 0
238 | 1000256 | Демонтаж на мостове | изрязване на мостовото съединение или демонтаж на токови клеми |  | бр | 570 |  | 0
239 | 1000329 | Подсъединяване на фазови проводници към стълб НН или СН | за случаите на подмяна на единични счупени стълбове за брой проводник |  | бр. | 1 |  | 0
240 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | монтиране, изтегляне на проводници и монтаж на клеми вкл. рогатка |  | бр. | 1 |  | 0
241 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | разкачене на клемите, освобождаване на проводника и демонтиране на тялото и рогатката |  | бр. | 1 |  | 0
242 | 1000262 | Монтаж на разединител /РОС, РОМ, РОМзК/ | изработка и монтаж на стойка (включително материалите), монтаж на РОМ/РОС/РОМзК, монтаж на труби към РЛЗ, и центровка на РЛЗ, боядисване и заземяване | Разединител и РЛЗ /без тръбите/ доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
243 | 1000263 | Демонтаж на разединител /РОС, РОМ, РОМзК/ | Разкачане и демонтаж на разединитела от двете страни и РЛЗ с тръбите |  | бр. | 1 |  | 0
244 | 1000264 | Монтаж на стойки за ВП СрН | монтаж на стойката и монтаж на предпазитела в/у стойката и ел. подвързване от двете страни | стойка и предпазители доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
245 | 1000265 | Монтаж на стойки Н.Н. тип ОВП | монтаж на стойката и монтаж на предпазитела в/у стойката и ел. подвързване от двете страни | стойка и предпазители доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
246 | 281 | Демонтаж на стойки за ВП СрН | Развиване на гайки или рязане, сваляне от конструкция |  | бр. | 1 |  | 0
247 | 1000267 | Демонтаж на стойки Н.Н. тип ОВП | Сваляне на предпазители, развиване на гайките и сваляне от конструкция |  | бр. | 1 |  | 0
248 | 1000268 | Монтаж на трифазни спусъчни отклонения СрН - комплект | Монтаж клеми, монтаж подпорни изолатори, изтегляне проводник и привързването му към изолатора | проводник и арматура доставка на ЕПР Север; | бр. | 1 |  | 0
249 | 1000269 | Направа заземление с един кол | Набиване на кола и подвързване + материалите /болт, гайка и шайби/включително ако се налага подсъединяване на заземление на стълб) | заземители доставка на ЕПР Север; | бр. | 15 |  | 0
250 | 1000270 | Направа заземление с два кола | Набиване на коловете, ошиноване и подвързване+ материалите /болт, гайка и шайби/ | заземители доставка на ЕПР Север; | бр. | 80 |  | 0
251 | 1000271 | Измерване на заземление на точка | измерване съпротивление на заземителя (независимо от броя на коловете включени в него), включително издаване на протокол |  | бр. | 8 |  | 0
252 | 1000272 | Изпитване на изолацията на кабел НН-за четири жила | включително издаване на протокол |  | бр. | 1 |  | 0
253 | 1000273 | Изпитване на изолацията на кабел СрН - за три жила | включително издаване на протокол |  | бр. | 1 |  | 0
254 | 1000274 | Изпитване и наладка на силов трансформатор | включително издаване на протокол (не важи за ново съоръжение) |  | бр. | 1 |  | 0
255 | 1000275 | Изпитване и наладка на шинна система | включително издаване на протокол (не важи за ново съоръжение) |  | бр. | 1 |  | 0
256 | 1000276 | Изпитване и наладка на модул от КРУ | включително издаване на протокол (не важи за ново съоръжение) |  | бр. | 1 |  | 0
257 | 1000277 | Изпитване и наладка на релейни защити | включително издаване на протокол |  | бр. | 1 |  | 0
258 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | Извозване на отпадъци с вкл такса депониране от лицензиран превозвач.Предоставяне на платежен документ от лицензирана фирма за извършване на дейност по третиране на отпадъците съгласно ЗУО |  | м3 | 33 |  | 0
259 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | Процент от стойността на извозените материали |  | % | 100000 |  | 0
260 | 1000282 | Транспортиране на СБС от склад на Възложителя | Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя |  | бр/км | 60 |  | 0
261 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/ | Материали, подлежащи на рециклиране |  | т/км | 1000 |  | 0
262 | 1000285 | Направа на отвор в тухли | Пробиване, подмазване /уплътняване/ |  | бр. | 1 |  | 0
263 | 1000286 | Направа на отвор в бетон | Пробиване, подмазване /уплътняване/ |  | бр. | 1 |  | 0
264 | 1000287 | Направа улей в бетон до 10/20 | Разкъртване на бетона вкл. механизация |  | м | 1 |  | 0
265 | 1000288 | Направа и монтаж на стоманена конструкция /вкл. боядисване/ | профилна стомана, чембер, електроди, болтове, грундиране и боядисване | доставка на изпълнителя | кг | 525 |  | 0
266 | 1000289 | Доставка на пясък | по оферта | доставка на изпълнителя | м3 | 1 |  | 0
267 | 1000290 | Доставка на бетон | по оферта | доставка на изпълнителя | м3 | 1 |  | 0
268 | 1000291 | Направа циментова замазка над 4мм | Труд, материали |  | м2 | 1 |  | 0
269 | 1000310 | Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада | труд за 1 бр. проводник/кабел | доставка на ЕПР Север | м. | 1 |  | 0
270 | 1000311 | Демонтаж на метална конструкция | Труд и механизация |  | кг | 1 |  | 0
271 | 1000312 | Направа на изкоп | Допълнителна позиция (използва се за случаите, когато направените изкопи са извън стандарта на позициите с изкопи) |  | м3 | 1 |  | 0
272 | 1000313 | Направа на кофраж | труд, материали, консумативи и механизация | доставка на изпълнителя | м2 | 1 |  | 0
273 | 1000314 | Направа на армировка | труд, материали, консумативи и механизация | доставка на изпълнителя | кг | 1 |  | 0
274 | 1000315 | Разбиване на бетон | труд, техника, консумативи |  | м3 | 1 |  | 0
275 | 1000316 | Монтаж на токов или напреженов измервателен трансформатор | монтаж в/у стойки (без направа) и подвързване към тоководещи части | доставка на ЕПР Север | бр. | 8 |  | 0
276 | 1000317 | Демонтаж на токов или напреженов измервателен трансформатор | разкачане на клемите, освобождаване на проводника и демонтиране на тялото |  | бр. | 1 |  | 0
277 | 1000318 | Полагане на заземителна шина в изкоп | труд, консумативи | доставка на ЕПР Север | м | 150 |  | 0
278 | 1000319 | Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция | труд и консумативи | доставка на ЕПР Север | м | 415 |  | 0
279 | 1000320 | Доставка на чакъл | доставка и полагане | доставка на изпълнителя | м3 | 1 |  | 0
280 | 1000321 | Направа на конструкции от ламарина | труд и консумативи и крепежни елементи и ламарина | доставка на изпълнителя | м2 | 1 |  | 0
281 | 1000326 | Депониране на стоманобетонни стълбове | Натоварване, извозване и разтоварване (такса смет се заплаща срещу документ, избор на фирмата начина дали стълбовете да се извозват цели или натрошени, Възложителят не желае заплащане на металите, съдържащи се в стълба) |  | тон/км | 375 |  | 0
|  |  |  | Цена 1 (Сума от произведенията на всички дейности с количества по-големи от 1) |  |  |  | 0
|  |  |  | Цена 2 (Сума от произведенията на всички дейности с количества 1) |  |  |  | 0
|  |  |  | Обща стойност на КСС в лв. без ДДС: ОЦ=(0.8*Ц1)+ (0.2*Ц2) |  |  |  | 0
Обща стойност словом …………………………………………………………………………………………………. в лв. без ДДС.
Забележка:
1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация (направа на скеле, използване или наемане на автовишка, използване на агрегат за ел.ток), всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строител
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като доставките ще се извършват по поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)