## Лист1
Образец 11
Количествена сметка за обект
Саниране на стоманобетонови портали и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на подстанция „Левента“, гр. Русе
I. | Саниране на стоманобетонни колони
| Наименование на видовете работи | мярка | количество | ед. Цена | обща цена
1 | Организация, разходи и спомагателно оборудване за работа на височина (скелета, механизация, обезопасяване, за всички дейности по цялосното саниране на 1 брой колона) | бр. | 30 |  | 0
2 | Очукване на слабата и напукана бетонова повърхност на стоманобетонни колони до достигане на здрава основа | м2 | 248 |  | 0
3 | Почистване с телени четки на ръждата на стоманобетонни колони до достигане на метален блясък, със степен на чистота Sa 2 | м2 | 74 |  | 0
4 | Обезпрашаване, навлажняване и грундиране на очуканите до здрав бетон повърхности и армировка с контактен състав (бетон контакт), в два слоя, за връзка стар-нов бетон | м2 | 248 |  | 0
5 | Доставка и полагане на саниращ разтвор със средна дебелина 3 см за възстановяване на геометричните сечения на стоманобетонни колони, който да е подходящ за външна употреба и да осигурява добра връзка с основата и водонепропускливост | м2 | 248 |  | 0
6 | Почистване с телени четки на запазената (неочукана) повърхност на стоманобетонни колони от замърсявания, лишеи и мъхове | м2 | 248 |  | 0
7 | Доставка и грундиране на цялата повърхност на стоманобетонни колони (вкл. нововъзстановените участъци) с контактен състав (бетон контакт), в два слоя за връзка между стария бетон, новия разтвор и финишната шпакловка | м2 | 496 |  | 0
8 | Доставка и полагане на цялостна фина шпакловка със средна дебелина 3 мм за предпазване, цялостно покритие и изравняване на повърхността на стоманобетонни колони | м2 | 496 |  | 0
9 | Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие върху колоните в цвят по RAL 9001 | м2 | 496 |  | 0
Обща стойност на саниране на стоманобетонни колони в лева, без ДДС: |  |  |  |  | 0
II. | Саниране на стоманобетонни ригели
| Наименование на видовете работи | мярка | количество | ед. Цена | обща цена
1 | организация, разходи и спомагателно оборудване за работа на височина (скелета, механизация, обезопасяване, за всички дености по цялосното саниране на 1 брой ригел) | бр. | 25 |  | 0
2 | Очукване на слабата и напукана бетонова повърхност на стоманобетонни ригели до достигане на здрава основа | м2 | 246 |  | 0
3 | Почистване с телени четки на ръждата на стоманобетонни ригели до достигане на метален блясък, със степен на чистота Sa 2 | м2 | 66.2 |  | 0
4 | Обезпрашаване, навлажняване и грундиране на очуканите до здрав бетон повърхности и армировка с контактен състав (бетон контакт), в два слоя, за връзка стар-нов бетон | м2 | 246 |  | 0
5 | Доставка и полагане на саниращ разтвор със средна дебелина 3 см за възстановяване на геометричните сечения на стоманобетонен ригел, който да е подходящ за външна употреба и да осигурява добра връзка с основата и водонепропускливост | м2 | 246 |  | 0
6 | Почистване с телени четки на запазената (неочукана) повърхност на стоманобетонни ригели от замърсявания, лишеи и мъхове | м2 | 164 |  | 0
7 | Доставка и грундиране на цялата повърхност на стоманобетонни ригели (вкл. нововъзстановените участъци) с контактен състав (бетон контакт), в два слоя (2мм) за връзка между стария бетон, новия разтвор и финишната шпакловка | м2 | 409 |  | 0
8 | Доставка и полагане на цялостна фина шпакловка със средна дебелина 3 мм за предпазване, цялостно покритие и изравняване на повърхността на стоманобетонни ригели | м2 | 409 |  | 0
9 | Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие върху ригелите в цвят по RAL 9001 | м2 | 409 |  | 0
Обща стойност на саниране на стоманобетонни ригели в лева, без ДДС: |  |  |  |  | 0
III. | Саниране на стоманобетонни масички 42 броя
| Наименование на видовете работи | мярка | количество | ед. Цена | обща цена
1 | Очукване на слабата и напукана бетонова повърхност на стоманобетонни ригели до достигане на здрава основа | м2 | 84 |  | 0
2 | Почистване с телени четки на ръждата на стоманобетонни ригели до достигане на метален блясък, със степен на чистота Sa 2 | м2 | 84 |  | 0
3 | Обезпрашаване, навлажняване и грундиране на очуканите до здрав бетон повърхности и армировка с контактен състав (бетон контакт), в два слоя, за връзка стар-нов бетон | м2 | 84 |  | 0
4 | Доставка и полагане на саниращ разтвор със средна дебелина 3 см за възстановяване на геометричните сечения на стоманобетонен ригел, който да е подходящ за външна употреба и да осигурява добра връзка с основата и водонепропускливост | м2 | 84 |  | 0
5 | Почистване с телени четки на запазената (неочукана) повърхност на стоманобетонни ригели от замърсявания, лишеи и мъхове | м2 | 84 |  | 0
6 | Доставка и грундиране на цялата повърхност на стоманобетонни ригели (вкл. нововъзстановените участъци) с контактен състав (бетон контакт), в два слоя (2мм) за връзка между стария бетон, новия разтвор и финишната шпакловка | м2 | 168 |  | 0
7 | Доставка и полагане на цялостна фина шпакловка със средна дебелина 3 мм за предпазване, цялостно покритие и изравняване на повърхността на стоманобетонни ригели | м2 | 168 |  | 0
8 | Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие върху ригелите в цвят по RAL 9001 | м2 | 168 |  | 0
Обща стойност на саниране на стоманобетонни масички 42 броя в лева, без ДДС: |  |  |  |  | 0
IV. | Други дейности
1 | Поставяне на защитни прегради за предпазване на монтираното оборудване под портала | бр. | 25 |  | 0
2 | Товарене и извозване на строителни отпадъци с включена такса за депониране | м3 | 20 |  | 0
3 | Демонтиране и монтиране на съществуващата и мълниезащитна инсталация монтирана на ригели и колони с цел правилно извършване на възложената дейност | к-кт | 25 |  | 0
4 | Ревизия на заваръчните шевове и болтовите съединения - допълнително поставени метални конструкции с цел укрепване на връзките ригел-колона | к-кт | 9 |  | 0
Обща стойност на други дейности в лева, без ДДС: |  |  |  |  | 0
Обща стойност на обекта в лева без ДДС: |  |  |  |  | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)