## Лист1
Образец 11.1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанция “Нона“
I. | Боядисване на метални колони и Саниране на техните фундаменти
№ | Наименование на видовете работи | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност | № | SAP | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена
1 | Организация, разходи и спомагателно оборудване за работа на височина (скелета, механизация, обезопасяване, за всички дейности по цялосното боядисване на 1 брой колона) | бр. | 14 |  | 0 | 1 |  | Изработка на врати за релейно табло | бр | 8 | 400 | 3200
2 | Почистване с телени четки или абразивни инструменти на ръждата по металните колони до достигане на метален блясък, със степен на чистота Sa 2 | м2 | 490 |  | 0 | 2 |  | Демонтаж на старо оборудване | бр | 12 | 100 | 1200
3 | Обезпрашаване, почистване, доставка на грунд и грундиране на металните повърхности с дебелина на покритието 80 микрона | м2 | 490 |  | 0
4 | Доставка и грундиране с грунд с MIOX с дебелина на покритието 40 микрона (цвят различен от останалите два слоя) | м2 | 490 |  | 0
5 | Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие върху колоните и фундаментите със сребърен феролит с дебелина на покритието 40 микрона | м2 | 490 |  | 0
6 | Ръчен изкоп с дълбочина 20см и ширина 20см за разкриване на 1 брой фундамент | бр. | 14 |  | 0
7 | Обратно засипване с пръст и трамбоване на 1 брой фундамент | бр. | 14 |  | 0
8 | Очукване на слабата и напукана бетонова повърхност на стоманобетонния фундамент до достигане на здрава основа | м2 | 14 |  | 0
9 | Обезпрашаване, навлажняване и грундиране на очуканите до здрав бетон повърхности и армировка с контактен състав (бетон контакт), в два слоя, за връзка стар-нов бетон | м2 | 14 |  | 0
10 | Доставка и полагане на саниращ разтвор със средна дебелина 3 см за възстановяване на геометричното сечение на стоманобетонния фундамент, който да е подходящ за външна употреба и да осигурява добра връзка с основата и водонепропускливост | м2 | 14 |  | 0
11 | Почистване с телени четки на запазената (неочукана) повърхност на стоманобетонния фундамент от замърсявания, лишеи и мъхове | м2 | 14 |  | 0
12 | Доставка и грундиране на цялата повърхност на стоманобетонни конструкции (вкл. нововъзстановените участъци) с контактен състав (бетон контакт), в два слоя (2мм) за връзка между стария бетон, новия разтвор и финишната шпакловка | м2 | 28 |  | 0
13 | Доставка и полагане на цялостна фина шпакловка със средна дебелина 3 мм за предпазване, цялостно покритие и изравняване на повърхността на стоманобетонния фундамент | м2 | 28 |  | 0
14 | Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие в цвят по RAL 9001 | м2 | 28 |  | 0
Обща стойност на саниране на стоманобетонни колони в лева, без ДДС: |  |  |  |  | 0 | 3 |  | Монтаж на нова ЦРЗ | бр | 12 | 100 | 1200
II. | Боядисване на метални ригели
№ | Наименование на видовете работи | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност | 4 |  | Монтажно наладъчни работи | бр | 12 | 350 | 4200
1 | Организация, разходи и спомагателно оборудване за работа на височина (скелета, механизация, обезопасяване, покриване на оборудването под ригела - за всички дейности по цялосното боядисване на 1 брой ригел) | бр. | 6 |  | 0 | 5 |  | Проверка и въвеждане на настройки | бр | 12 | 480 | 5760
2 | Почистване с телени четки или абразивни инструменти на ръждата по металните ригели до достигане на метален блясък, със степен на чистота Sa 2 | м2 | 200 |  | 0
3 | Обезпрашаване, почистване, доставка на грунд и грундиране на металните повърхности с дебелина на покритието 80 микрона | м2 | 200 |  | 0 | 6
4 | Доставка и грундиране с грунд с MIOX с дебелина на покритието 40 микрона (цвят различен от останалите два слоя) | м2 | 200 |  | 0
5 | Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие върху колоните и фундаментите със сребърен феролит с дебелина на покритието 40 микрона | м2 | 200 |  | 0 | 7
Обща стойност на боядисване на стоманобетонни ригели в лева, без ДДС: |  |  |  |  | 0 | 1 |  | Диференциална защита за тринамотъчен трансформатор | БР | 1 | 6000 | 6000
III. | Саниране на стоманобетонна масичка за ел. съоръжение и нейният фундамент
№ | Наименование на видовете работи | м-ка | к-во | единична цена без ДДС | стойност | 2 |  | ЦРЗ за извод СрН в подстанция | БР | 12 | 1800 | 21600
1 | Ръчен изкоп с дълбочина 20см и ширина 20см за разкриване на фундамента на стоманобетонна масичка | бр. | 22 |  | 0 | 3 | 100508 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1х1,5 | М | 1000 | 0.19 | 190
2 | Обратно засипване с пръст и трамбоване на фундамент за 1 брой стоманобетонна масичка | бр. | 22 |  | 0 | 4 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (жълт) | М | 100 | 0.28 | 28
3 | Очукване на слабата и напукана бетонова повърхност на стоманобетонна масичка до достигане на здрава основа | м2 | 78 |  | 0 | 4 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (зелен) | М | 100 | 0.28 | 28
4 | Почистване с телени четки на ръждата на разкритата арматура на стоманобетонна масичка до достигане на метален блясък, със степен на чистота Sa 2 | м2 | 78 |  | 0 | 5 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (червен) | М | 100 | 0.28 | 28
5 | Обезпрашаване, навлажняване и грундиране на очуканите до здрав бетон повърхности и армировка с контактен състав (бетон контакт), в два слоя, за връзка стар-нов бетон | м2 | 78 |  | 0 | 6 | 100511 | ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН H07V-K 1x2,5 (син) | М | 100 | 0.28 | 28
6 | Доставка и полагане на саниращ разтвор със средна дебелина 3 см за възстановяване на геометричното сечение на стоманобетонната масичка, който да е подходящ за външна употреба и да осигурява добра връзка с основата и водонепропускливост | м2 | 154 |  | 0 | 7 | 100007 | КЛЕМОРЕД 12 КЛЕМИ | БР | 8 | 35 | 280
7 | Почистване с телени четки на запазената (неочукана) повърхност на стоманобетонна масичка от замърсявания, лишеи и мъхове | м2 | 154 |  | 0 | 7 | 100446 | КАБЕЛ НН МЕДЕН NYY-0 12x2,5 RE, нег. А | М | 600 | 4.69 | 2814
8 | Доставка и грундиране на цялата повърхност на стоманобетонни конструкции (вкл. нововъзстановените участъци) с контактен състав (бетон контакт), в два слоя (2мм) за връзка между стария бетон, новия разтвор и финишната шпакловка | м2 | 154 |  | 0 | 7 | 102763 | КАБЕЛ НН МЕДЕН NYCY 4х2,5 RE/2,5,нег. А | М | 1301 | 2.43 | 3161.43
9 | Доставка и полагане на цялостна фина шпакловка със средна дебелина 3 мм за предпазване, цялостно покритие и изравняване на повърхността на стоманобетонните масички | м2 | 154 |  | 0 | 8 |  | Клеми редови UT4 | БР | 200 | 1.15 | 230
10 | Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие в цвят по RAL 9001 | м2 | 154 |  | 0 | 9 |  | Разделителна пластина ATP-UT | БР | 10 | 0.75 | 7.5
11 | Товарене и извозване на строителни отпадъци с включена такса за депониране | м3 | 10 |  | 0 | 11 |  | Помощно реле с 4NC и 4NO контакта, Un=220VDC | БР | 20 | 25 | 500
Обща стойност на саниране на стоманобетонни масички в лева, без ДДС: |  |  |  |  | 0
Обща стойност на обособена позиция № 1 в лева, без ДДС |  |  |  |  | 0
Обща стойност словом:...................................................................................лв. без ДДС
Забележка:
1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, , включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)